## 6.1-Asensores
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | INSTALACIONES
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
INSTALACIÓN DE ASCENSORES
ALCANCE
La instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 se aplica a los ascensores movido eléctrica, hidráulica u oleoelécticamente,
instalados de forma permanente, que pongan en comunicación niveles definidos con una cabina destinada al transporte de
personas o de peronas y objetos, suspendida mediante cables o cadenas o sostenida por uno o más pisones, y que se desplace
al menos parcialmente, a lo largo de guías veriticales o con una inclinación sobre la vertical inferior a 15°.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
ORDEN de 30 de Junio de 1966 por la apruebael texto revisado del Reglamento de Aparatos de Elevación (aplicable a aparatos de elevadores instalados hasta diciembre del 1985)
ORDEN DE 30 de Julio de 1974 por la que se fijan las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las norams para la aprobación de sus equipos impulsores.
ORDEN DE 31 de marzo de 1981 por la que se fijan las condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones generales periódicas de los mismos.
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre (Industria y Energía), por el que se aprueba el Regamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos.
ORDEN DE 23 de septiembe de 1987, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de seguridad para construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos.
ORDEN DE 11 de octubre de 1988 que modifica la Orden de 23 de septiembre de 1987, que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. Referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de ascensores Electromecánicos.
ORDEN DE 12 de septiembre de 1991, por la que se modifica la Insrucción Técnica Complementaria MIE AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manuntención corrección de errores.
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, por la que se aprueban prescripciones técnicas no previstas en la ITC: MI AEM 1.
REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores, derogado por RD 203/2016 de 20 May. (requisitos esenciales de seguridad parala comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores)
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, pro el que se establecen prescripciones para el incremrnto de la seguridad del parque de ascensores existentes.
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptaicón y a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
6. ASCENSORES
6.1-ASCENSORES EN EDIFICIOS INDUSTRIALES Y DE PÚBLICA CONCURRENCIA
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Estado Mecánico de las puertas de piso y garantía de cierre y condena posterior
Cada 2 Años |  | OCA | Acta de Inspección
Mensual | Ensayos sobre puertas de piso | Empresa Conservadora | y Registro de Mantenimiento
(Libro de Conservación)
Dispositivos de Enclavamiento
Cada 2 Años |  | OCA | Acta de Inspección
Mensual | Funcional y ensayos | Empresa Conservadora | y Registro de Mantenimiento
(Libro de Conservación)
Freno Mecánico
Cada 2 Años |  | OCA | Acta de Inspección
Mensual | Funcional y ensayos | Empresa Conservadora | y Registro de Mantenimiento
(Libro de Conservación)
Limitador de Velocidad
Cada 2 Años |  | OCA | Acta de Inspección
Mensual | Visual y funcional | Empresa Conservadora | y Registro de Mantenimiento
(Libro de Conservación)
Paracaidas
Prueba con cabina vacía y a velociadad reducida
Cada 2 Años |  | OCA | Acta de Inspección
Mensual |  | Empresa Conservadora | y Registro de Mantenimiento
(Libro de Conservación)
Amortiguadores
Prueba con cabina vacía y a velociadad reducida
Cada 2 Años |  | OCA | Acta de Inspección
Mensual |  | Empresa Conservadora | y Registro de Mantenimiento
(Libro de Conservación)
Dispositivos de Petición de Socorro
Visual y funcional
Cada 2 Años |  | OCA | Acta de Inspección
Mensual |  | Empresa Conservadora | y Registro de Mantenimiento
(Libro de Conservación)

## 6.2-Asensores 1
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
INSTALACIÓN DE ASCENSORES
6.2.ASCENSORES INSTALAOS EN EDIFICIOS DE MAS DE VEINTE VIVIENDAS O CON MÁS DE CUATRO PLANTAS DE RECORRIDO
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Estado Mecánico de las puertas de piso y garantía de cierre y condena posterior
4 años |  | OCA | Acta de Inspección
Mensual | Ensayos sobre puertas de piso | Empresa Conservadora | y Registro de Mantenimiento
(Libro de Conservación)
Dispositivos de Enclavamiento
4 años |  | OCA | Acta de Inspección
Mensual | Funcional y ensayos | Empresa Conservadora | y Registro de Mantenimiento
(Libro de Conservación)
Freno Mecánico
4 años |  | OCA | Acta de Inspección
Mensual | Funcional y ensayos | Empresa Conservadora | y Registro de Mantenimiento
(Libro de Conservación)
Limitador de Velocidad
4 años |  | OCA | Acta de Inspección
Mensual | Visual y funcional | Empresa Conservadora | y Registro de Mantenimiento
(Libro de Conservación)
Paracaidas
Prueba con cabina vacía y a velociadad reducida
4 años |  | OCA | Acta de Inspección
Mensual |  | Empresa Conservadora | y Registro de Mantenimiento
(Libro de Conservación)
Amortiguadores
Prueba con cabina vacía y a velociadad reducida
4 años |  | OCA | Acta de Inspección
Mensual |  | Empresa Conservadora | y Registro de Mantenimiento
(Libro de Conservación)
Dispositivos de Petición de Socorro
Visual y funcional
4 años |  | OCA | Acta de Inspección
Mensual |  | Empresa Conservadora | y Registro de Mantenimiento
(Libro de Conservación)

## 6.3-Asensores 2
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
INSTALACIÓN DE ASCENSORES
6.3.ASCENSORES NO INCLUIDOS EN LOS APARTADOS ANTERIORES
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Estado Mecánico de las puertas de piso y garantía de cierre y condena posterior
6 años |  | OCA | Acta de Inspección
Mensual | Ensayos sobre puertas de piso | Empresa Conservadora | y Registro de Mantenimiento
(Libro de Conservación)
Dispositivos de Enclavamiento
6 años |  | OCA | Acta de Inspección
Mensual | Funcional y ensayos | Empresa Conservadora | y Registro de Mantenimiento
(Libro de Conservación)
Freno Mecánico
6 años |  | OCA | Acta de Inspección
Mensual | Funcional y ensayos | Empresa Conservadora | y Registro de Mantenimiento
(Libro de Conservación)
Limitador de Velocidad
6 años |  | OCA | Acta de Inspección
Mensual | Visual y funcional | Empresa Conservadora | y Registro de Mantenimiento
(Libro de Conservación)
Paracaidas
Prueba con cabina vacía y a velociadad reducida
6 años |  | OCA | Acta de Inspección
Mensual |  | Empresa Conservadora | y Registro de Mantenimiento
(Libro de Conservación)
Amortiguadores
Prueba con cabina vacía y a velociadad reducida
6 años |  | OCA | Acta de Inspección
Mensual |  | Empresa Conservadora | y Registro de Mantenimiento
(Libro de Conservación)
Dispositivos de Petición de Socorro
Visual y funcional
6 años |  | OCA | Acta de Inspección
Mensual |  | Empresa Conservadora | y Registro de Mantenimiento
(Libro de Conservación)

## 6.4
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
6.4-ELEVADORES DE VEHÍCULOS
Elevadores puesto en Servicio en EU con posterioridad a 1/1/1995
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Placa de caracteristicas con marcado CE
Antes de la puesta en servcio | Control Visual | Comprador | Marcado CE
Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante de elevador
Antes de la puesta en servcio | Control Documental | Comprador | Declaración CE de confromidad, con indicación del ON que ha intervenido
Manual de Instrucciones
Antes de la puesta en servcio | Control Documental | Comprador | Manual de instrucciones
Elevador de vehículos
Antes de la puesta en servcio | Revisión periódicas | Técnico en PRL o técnico cualificado | Ficha de revisiones
Elevadores y en general todos los equipos de trabajo
Elevadores y equipos de levación de cargas: Antes del 5/12/2002 | Comprobación documentada, del cumplimiento de las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo I y II del RD 1215/1997 y, en su caso, de las modificaciones llevadas a cabo para su adecuación | Técnico superior en PRL o trabajador competente designado por la empresa | Informe del estado inicial del elevador (equipo de trabajo) y, en su caso, de las modificaciones llevadas a cabo para su adecuación al RD 1215/97

## 7.1Legionela
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
7.LEGIONELA
7.1.1-INSTALACION DE AGUA CALIENTE SANITARIA- AGUA FRIA PARA CONSUMO HUMANO
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria (ACS) Instalaciones de Agua Fria para consumo Humano (AFCH)
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Acumulador
Diario | Control temperatura | Personal propio del usuario de la empresa de mantenimiento | Libro de Registro
Instalación Completa
1 año | Revisión, limpieza, desinfección Determinación de Legionela | Operarios con formación especifica (curso de mantenimiento higiénico-sanitario homologado, O.SCO/317/2003) Laboratorio acreditado para aislamiento de legionella en agua | Libro de Registro
Depósitos de ACS/Depósitos de AFCH
3 meses | Revisión | Operarios con formación especifica (curso de mantenimiento higiénico-sanitario homologado, O.SCO/317/2003) | Libro de Registro
Cabezas pulverizadoras de agua: duchas y grifos
1 mes | Revisión | Operarios con formación especifica (curso de mantenimiento higiénico-sanitario homologado, O.SCO/317/2003) | Libro de Registro
Cabezas pulverizadoras de agua: duchas y grifos
6 meses | Limpieza | Operarios con formación especifica (curso de mantenimiento higiénico-sanitario homologado, O.SCO/317/2003) | Libro de Registro
Cabezas pulverizadoras de agua: duchas y grifos
6 meses | Limpieza | Operarios con formación especifica (curso de mantenimiento higiénico-sanitario homologado, O.SCO/317/2003) | Libro de Registro
Válvula de drenaje
1 meses | Purga | Operarios con formación especifica (curso de mantenimiento higiénico-sanitario homologado, O.SCO/317/2003) | Libro de Registro
Fondo de acumuladores
1 semana | Purga | Operarios con formación especifica (curso de mantenimiento higiénico-sanitario homologado, O.SCO/317/2003) | Libro de Registro
Grifos/duchas
1 meses | Control temperatura | Operarios con formación especifica (curso de mantenimiento higiénico-sanitario homologado, O.SCO/317/2003) | Libro de Registro
Grifos/duchas no usados semanalmente
1 semana | Purga | Operarios con formación especifica (curso de mantenimiento higiénico-sanitario homologado, O.SCO/317/2003) | Libro de Registro

## 7.2-Legionela I
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
LEGIONELA
7.2Torres de refrigeración y condesadores evaporativos
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Bandeja
1 mes | Revisión y limpieza | Operarios con formación especifica (curso de mantenimiento higiénico-sanitario homologado, O.SCO/317/2003) | Libro de Registro
Relleno condensador
6 meses | Revisión y limpieza | Operarios con formación especifica (curso de mantenimiento higiénico-sanitario homologado, O.SCO/317/2003) | Libro de Registro
Separador de Gotas
1 año | Revisión y limpieza | Operarios con formación especifica (curso de mantenimiento higiénico-sanitario homologado, O.SCO/317/2003) | Libro de Registro
Determinación de la concentración de legionela en el agua
3 meses 15 días despues de cada tratamiento de choque | Análisis microbiológico | Operarios con formación especifica (curso de mantenimiento higiénico-sanitario homologado, O.SCO/317/2003) Laboratorio acreditado para aislamiento de legionella en agua | Libro de Registro
Circuito completo
6 meses | Desinfección | Empresa autorizada para la aplicación de biocida operarios con formación específica (curso de mantenimiento higiénico-sanitario homologado, O.SCO/317/2003) | Libro de Registro
Análisis químico del agua
1 mes | Turbidez, conductividad, pH, Hierro Total | Laboratorio de análisis físico químico del agua | Libro de Registro
Concentración de biocida
1 día | Purga | Laboratorio de análisis físico químico del agua | Libro de Registro
Microorganismos aerobios totales en el agua
1 mes | Análisis microbiológico | Laboratorio de análisis físico químico del agua | Libro de Registro

## 7.3-Legionela II
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
LEGIONELA
7.3-Aparatos de Humidificación, lavado y enfriamiento adiabático
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Bandeja
1 mes | Revisión, limpieza y desinfección | Operarios con formación especifica (curso de mantenimiento higiénico-sanitario homologado, O.SCO/317/2003) | Libro de Registro
Determinación de la concnentración de legionela en el agua
No definido | Análisis | Laboratorio acreditado para aislamiento de legionela en agua | Libro de Registro
Relleno y separador de gotas
6 meses | Revisión,limieza y desinfección | Operarios con formación especifica (curso de mantenimiento higiénico-sanitario homologado, O.SCO/317/2003) | Libro de Registro

## 8.1-Gas
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
8.GAS
8.1-Instalacines de envases de GLP para uso propio
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Instalación de gas
Antes de la puesta en servicio | Verificación cumplimiento ITC 06 + Prueba estanqueidad | Empresa instaladora de gas autorizada | Certificado de instalación
Instalación de gas
Cada 5 años | Comprobación técnica | Empresa instaladora de gas autorizada | Certificado de revisión

## 8.2-
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
GAS
8.2 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Instalación de gas
Antes de la puesta en servicio | Prueba y verificaciones | Empresa instaladora de gas autorizada | Certificado de revisión
Instalación de gas
Antes de la puesta en servicio | Prueba y verificaciones | Empresa distribuidora | Certificado de pruebas previas y puesta en servicio
Instalación de gas
Cada 5 años | Inspección periódica | Empresa distribuidora | Certificado de inspección
Aparatos de gas
Según indique el manual de instrucciones del aparato | Mantenimiento preventivo | Empresa mantenedora del aparato | Certificado de inspección

## 9.1-Puertas y portones
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
9.PUERTAS Y PORTONES MOTORIZADOS
9.1-Puertas puestas en servicio en EU con posterioridad al 1/1/1995
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Placa de caracteristicas con amrcado CE
Antes de la puesta en servicio | Control visual | Comprador | Marcado CE
Declaración CE de cconformidad firmada por el fabricante de la máquina
Antes de la puesta en servicio | Control documental | Comprador | Declaración CE de conformidad
Manual de funcionamiento
Antes de la puesta en servicio | Control documental | Comprador | Manual funcionamiento
Manual de mantenimiento rutinario
Antes de la puesta en servicio | Control documental | Comprador | Manual funcionamiento
Libro de mantenimiento
Antes de la puesta en servicio | Control documental | Comprador | Libro de mantenimiento
Puerta o portón
Las que determine el Manual de mantenimiento | Las que determine el Manual de mantenimiento | Las que determine el Manual de mantenimiento | Ficha de revisión

## 9.2-Puertas puest. en servicio
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
PUERTAS Y PORTONES MOTORIZADOS
9.2.-Puertas puestas en servicio en EU con posterioridad al 1/01/1995
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Puerta y portones motorizados y en general, todos los Equipos de trabajo
Puertas y portones motorizados: Antes del 28/08/1998 | Comprobación documentada del cumplimiento de disposiciones minimas de seguridad (anexos I y II del RD 1215/1997) y en su caso, de las modificaciones llevadas a cabo para su adecuación | Técnico superior en PRL o Trabajador designado competente | Informe del estado inicial de la máquina (equipo de trabajo) y en su caso de las modificaciones llevadas a cabo para su adecuación al RD 1215/97
Puerta y portón
Las que determine el Manual de mantenimiento | Las que determine el Manual de mantenimiento | Las que determine el Manual de mantenimiento | Ficha de revisión

## 10.1-PCI est. turisticos
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
10.PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
10.1-Establecimientos turisticos
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Manual para el personal conteniendo un plan de emergencia
1 año | Comprobación de su actualización y entrega a todo el personal | Personal designado por la Dirección del establecimiento turístico | Ficha de revisión
Ejercicios de formación para el personal que presta servcicios en el establecimiento
1 año | Comprobación de su realización | Personal designado por la Dirección del establecimiento turístico | Ficha de revisión
Vías de evacuación y puertas de acceso
Diariamente | Señalización adecuada y libre de acceso a ellas | Personal designado por la Dirección del establecimiento turístico | Ficha de revisión
Alumbrado de señalización
Diariamente | Funcionamiento correcto | Personal designado por la Dirección del establecimiento turístico | Ficha de revisión
Paneles de señalización
Diariamente | Visibilidad correcta | Personal designado por la Dirección del establecimiento turístico | Ficha de revisión
Alumbrado de emergencia
3 meses | Prueba de funcionamiento | Ficha de la revisión | Ficha de revisión

## 10,2-PCI est. sanitario
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
10.2-Establecimientos sanitarios
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Planos actualizados del edificio con indicación de las vías de evacuación, situación de equipos de extinción fijos o móviles y zonas de alto riesgo, ubicados en un armario cerrado en la entrada del edificio, para uso exclusivo de bomberos.
1 año o al efectuarse obras de reforma | Comprobación de la actualización de la colección de planos | Dirección del centro sanitario | Ficha de la revisión
Vías de evacuación y puertas de acceso
Continuamente | Señalización adecuada y libre de acceso a ellas | Dirección del centro sanitario
Incendios producidos
Cuando se produzca | Causas y características | Dirección del centro sanitario | Registro que debe comunicarse a la delegación territorial del Ministerio de Sanidad y Seg. Social

## 10.3-
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
10.3-Establecimiento de Pública Concurrencia
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Planos actualizados del local e instalaciones y memoria explicativa de los medios de prevención y extinción de incendios que dispone depositados en el Servicio de Extinción de Incendios
1 año o al efectuarse obras de reforma | Comprobación de la actualización de la colección de planos | Dirección del local de pública concurrencia | Ficha de la entrega y revisión
Plan de Emergencia y organización de autoprotección
1 año o al efectuarse obras de reforma | Comprobación de la actualización del Plan de Emergencia y de la organización de autoprotección | Dirección del local de pública concurrencia | Ficha de la revisión
Vestíbulos, pasillos, escaleras o puertas de salida libres de todo obstáculos que pueda dificultar su utilizaciones de emergencia
Diariamente | Comprobación de la posibilidad de utilización sin dificultad | Personal designado por la Dirección del establecimiento de pública concurrencia | Ficha de la revisión
Correcto funcionamiento de ls puertas de salida o de emergencia, cerraduras y elementos destinados a facilitar su utilización
Diariamente | Comprobación de la posibilidad de utilización sin dificultad | Personal designado por la Dirección del establecimiento de pública concurrencia | Ficha de la revisión

## 10.4-PCI est. Industriales
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
10.4-Establecimientos Industriales
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Establecimientos Industriales
5 años para riesgo intrínseco bajo 3 años para riesgo intrínseco medio 2 años para riesgo intrínseco alto | Comprobación de que no se han producido cambios en la actividad ni ampliación | Organismo de control facultado para la aplicación del Reglamento | Acta firmada por el técnico titulado del Organismo de Control que ha procedido a la inspección y por el títular o técnico del establecimiento industrial, quienes conservarán una copia
Establecimientos Industriales
5 años para riesgo intrínseco bajo 3 años para riesgo intrínseco medio 2 años para riesgo intrínseco alto | Comprobación de que se sigue mantenimiento la topología del establecimiento, los sectores y/o áreas de incendio y el riesgo intrínseco de cada uno | Organismo de control facultado para la aplicación del Reglamento | Acta firmada por el técnico titulado del Organismo de Control que ha procedido a la inspección y por el títular o técnico del establecimiento industrial, quienes conservarán una copia
Establecimientos Industriales
5 años para riesgo intrínseco bajo 3 años para riesgo intrínseco medio 2 años para riesgo intrínseco alto | Comprobación de que los sistemas de protección contra incendios siguen siendo los exigidos y que se realizan las operaciones de mantenimeinto conforme a lo recogido en el apéndice 2 del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, R.D. 1942/1993 | Organismo de control facultado para la aplicación del Reglamento | Acta firmada por el técnico titulado del Organismo de Control que ha procedido a la inspección y por el títular o técnico del establecimiento industrial, quienes conservarán una copia

## 10.5PCI Sist.autom. det. alarma
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
6.5.-Instalaciones de protección conta incendios
10.5-Sistemas automáticos y manuales de detección y alarma de incendios
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Sistemas automáticos y manuales de detección y alarma de incendios
3 meses | Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro) | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Sistemas automáticos y manuales de detección y alarma de incendios
3 meses | Sustitución de pilotos, fusibles, etc. Defectuosos | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Sistemas automáticos y manuales de detección y alarma de incendios
3 meses | Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc) | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Sistemas automáticos y manuales de detección y alarma de incendios
1 año | Verificación integral de la instalación | empresa fabricante, instaladora, mantenedora autorizada o usuario con condición de mantenedor autorizado | Acta de la revisión
Sistemas automáticos y manuales de detección y alarma de incendios
1 año | Limpieza del equipo de centrales y accesorios | empresa fabricante, instaladora, mantenedora autorizada o usuario con condición de mantenedor autorizado | Acta de la revisión
Sistemas automáticos y manuales de detección y alarma de incendios
1 año | Verificación de uniones roscadas o soldadas | empresa fabricante, instaladora, mantenedora autorizada o usuario con condición de mantenedor autorizado | Acta de la revisión
Sistemas automáticos y manuales de detección y alarma de incendios
1 año | Limpieza y reglaje de relés | empresa fabricante, instaladora, mantenedora autorizada o usuario con condición de mantenedor autorizado | Acta de la revisión
Sistemas automáticos y manuales de detección y alarma de incendios
1 año | Regulación de tensiones e intensidades | empresa fabricante, instaladora, mantenedora autorizada o usuario con condición de mantenedor autorizado | Acta de la revisión
Sistemas automáticos y manuales de detección y alarma de incendios
1 año | Verificación de los equipos de transmisión de alarma | empresa fabricante, instaladora, mantenedora autorizada o usuario con condición de mantenedor autorizado | Acta de la revisión
Sistemas automáticos y manuales de detección y alarma de incendios
1 año | Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico | empresa fabricante, instaladora, mantenedora autorizada o usuario con condición de mantenedor autorizado | Acta de la revisión
Sistema manual de alarma de incendios
3 meses | Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro) | Empresa instaladora, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Sistema manual de alarma de incendios
3 meses | Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.) | Empresa instaladora, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Sistema manual de alarma de incendios
1 año | Verificación integral de la instalación | Empresa fabricante, instaladora, mantenedora autorizada, o usuario con condición de mantenedor autorizado | Acta de la revisión
Sistema manual de alarma de incendios
1 año | Limpieza de sus componentes | Empresa fabricante, instaladora, mantenedora autorizada, o usuario con condición de mantenedor autorizado | Acta de la revisión
Sistema manual de alarma de incendios
1 año | Verificación de uniones roscadas o soldadas | Empresa fabricante, instaladora, mantenedora autorizada, o usuario con condición de mantenedor autorizado | Acta de la revisión
Sistema manual de alarma de incendios
1 año | Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico | Empresa fabricante, instaladora, mantenedora autorizada, o usuario con condición de mantenedor autorizado | Acta de la revisión

## 10.6PCI. Extintores incend.
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
10.6.-Extintores de incendios
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Extintores móviles o fijos de polvo (<100 kg), agua o espuma (<100 l) y CO2 (<10 kg)
3 meses | Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Extintores móviles o fijos de polvo (<100 kg), agua o espuma (<100 l) y CO2 (<10 kg)
3 meses | Imspecicón ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Extintores móviles o fijos de polvo (<100 kg), agua o espuma (<100 l) y CO2 (<10 kg)
3 meses | Comprobación del peso y presión en su caso | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Extintores móviles o fijos de polvo (<100 kg), agua o espuma (<100 l) y CO2 (<10 kg)
3 meses | Inspección cular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.) | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Extintores móviles o fijos de polvo (<100 kg), agua o espuma (<100 l) y CO2 (<10 kg)
1 año | Comprobación de peso y presión. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión, se comprobará el buen estado del agente extinto, el peso y aspecto externo del botellín | empresa fabricante, instaladora, mantenedora autorizada o usuario con condición de mantenedor autorizado | Acta de la revisión
Extintores móviles o fijos de polvo (<100 kg), agua o espuma (<100 l) y CO2 (<10 kg)
1 año | Inspección oculara del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo qu en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifique. En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el extintor del mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior del aparato | empresa fabricante, instaladora, mantenedora autorizada o usuario con condición de mantenedor autorizado | Acta de la revisión
Extintores móviles o fijos de polvo (<100 kg), agua o espuma (<100 l) y CO2 (<10 kg)
5 año | A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a apresión sobre extintores de incendios. | empresa fabricante, instaladora, mantenedora autorizada o usuario con condición de mantenedor autorizado | Acta de la revisión

## 10.7 Sist. abast. agua cont. in
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
10.7.-Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
3 meses | Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas motobombas, accesorios, señales, etc. | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
3 meses | comprobación de funcionamiento automático y manual de la isntalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
3 meses | Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposición de agua destilada, etc) | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
3 meses | Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, etc). | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
3 meses | Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilación de salas de bombas, etc. | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
6 meses | accionamiento y engrase de válvulas | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
6 meses | Verificación ajuste de prensaestopas | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
6 meses | Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
6 meses | Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y protecciones | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
1 año | Gama de mantenimiento anual de motores y bombas de acuerdo con las instrucciones del fabricante | Empresa fabricante, instaladora, mantenedora autorizada, o usuario con condición de mantenedor autorizado | Acta de la revisión
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
1 año | Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en alimentación de agua | Empresa fabricante, instaladora, mantenedora autorizada, o usuario con condición de mantenedor autorizado | Acta de la revisión
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
1 año | Prueba del estado de carga de las baterias y electrolito de acuerdo con las instrucciones del fabricante. | Empresa fabricante, instaladora, mantenedora autorizada, o usuario con condición de mantenedor autorizado | Acta de la revisión
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
1 año | Prueba, en las condiciones de su recepción, con realización de curvbas del abastecimiento con cada fuente de agua y energía | Empresa fabricante, instaladora, mantenedora autorizada, o usuario con condición de mantenedor autorizado | Acta de la revisión

## 10.8-PCI. Bocas de incend.
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
10.8-Sistemas Bocas de Incendio Equipadas (BIE)
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Bocas de incendios equipadas (BIE)
3 meses | Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Bocas de incendio equipasdas (BIE)
3 meses | Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollas la manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias posiciones | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Bocas de incendio equipasdas (BIE)
3 meses | Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Bocas de incendio equipasdas (BIE)
3 meses | Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Bocas de incendio equipasdas (BIE)
1 año | Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado | Empresa fabricante, instaladora, mantenedora autorizada, o usuario con condición de mantenedor autorizado | Acta de la revisión
Bocas de incendio equipasdas (BIE)
1 año | Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre | Empresa fabricante, instaladora, mantenedora autorizada, o usuario con condición de mantenedor autorizado | Acta de la revisión
Bocas de incendio equipasdas (BIE)
1 año | Comprobación de la estanqueidad de los racores y manguera y estado de las juntas | Empresa fabricante, instaladora, mantenedora autorizada, o usuario con condición de mantenedor autorizado | Acta de la revisión
Bocas de incendio equipasdas (BIE)
1 año | Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado en el recor de conexión de la manguera | Empresa fabricante, instaladora, mantenedora autorizada, o usuario con condición de mantenedor autorizado | Acta de la revisión
Bocas de incendio equipasdas (BIE)
5 años | La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 kg/cm² | Empresa fabricante, instaladora, mantenedora autorizada, o usuario con condición de mantenedor autorizado | Acta de la revisión

## 10.9 SISTEMAS HIDRANTES
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
10.9-Sistemas de hidrantes exteriores
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Hidrantes
3 meses | comprobación de la accesibilidad y la señalización en los hidrantes enterrados | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Hidrantes
3 meses | Inspección visual comprobando la estanqueidad del conjunto | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Hidrantes
3 meses | Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Hidrantes
6 meses | Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Hidrantes
6 meses | Abrir y cerrar el hidrante, comprobar el funcionamiento correcto de la válvula principal y del sistema de drenaje | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión

## 10.10-PCI. sit. de Columna seca
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
10.10.-Sistemas de columna seca
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Columnas secas
6 meses | comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Columnas secas
3 meses | Comporbación de la señalización | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Columnas secas
3 meses | Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase si es necesario) | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Columnas secas
6 meses | Comprobación que las llaves de la conexiones siamesas están cerradas | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Columnas secas
6 meses | Comprobación que las llaves de seccionamiento están abiertas | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Columnas secas
6 meses | Comprobación que todas las tapas de recores están bien colocadas y ajustadas | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión

## 10.11PCI. sit. fijos extinción
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
10.11.-Sistemas fijos de extinción
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Sistemas fijos de extinción: Rociadores de agua (Sprinklers), agua pulverizada, Polvo, espuma, agentes extintores gaseosos
3 meses | comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Sistemas fijos de extinción: Rociadores de agua (Sprinklers), agua pulverizada, Polvo, espuma, agentes extintores gaseosos
3 meses | comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la válvula de prueba en los sitemas de rociadores, o los mandos manuales de la instalación de los sistemas de polvo, o agentes extintores gaseosos | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Sistemas fijos de extinción: Rociadores de agua (Sprinklers), agua pulverizada, Polvo, espuma, agentes extintores gaseosos
3 meses | comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo, anhídrido carbónico, o hifrocarburos halogenado y de las botellas de gas impulsor cuando existan | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Sistemas fijos de extinción: Rociadores de agua (Sprinklers), agua pulverizada, Polvo, espuma, agentes extintores gaseosos
3 meses | Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc., en los sistemas con indicaciones de control | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Sistemas fijos de extinción: Rociadores de agua (Sprinklers), agua pulverizada, Polvo, espuma, agentes extintores gaseosos
3 meses | Limpieza general de todos los componentes | Empresa isntaladora, mantenedora autorizada, usuario o titular de la instalación | Acta de la revisión
Sistemas fijos de extinción: Rociadores de agua (Sprinklers), agua pulverizada, Polvo, espuma, agentes extintores gaseosos
1 año | Comprobación integral según instrucciones del fabricante o instalador, incluyendo: Verificación de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de disparo y alarma Comprobación de la carga de agente extintor y del indicador de la misma (medida alternativa del peso o presión) comprobación del estado del agente extintor prueba de la instalación en las condiciones de su recepción. | Empresa fabricante, instaladora, mantenedora autorizada, o usuario con condición de mantenedor autorizado | Acta de la revisión

## 10.12PCI. Medidas de emergencia
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
10.12.-Medidas de Emergencia
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Personal encargado de poner en práctica la lucha contra incendios
1 año | Formación necesaria | Personal designado por la Dirección de la empresa | Ficha de revisión
Personal encargado de poner en práctica la lucha contra incendios
1 año | Número suficiene | Personal designado por la Dirección de la empresa | Ficha de revisión
Personal encargado de poner en práctica la lucha contra incendios
1 año | Disponer de material adecuado | Personal designado por la Dirección de la empresa | Ficha de revisión
Personal encargado de poner en práctica la lucha contra incendios
1 año | Organización, rapidez y eficacia | Personal designado por la Dirección de la empresa | Ficha de revisión

## 10.13-PCI. Señal. med. evac.
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
10.13-Señalización de los medios de evacuación y de las instalaciones manuales de protección contra incendios
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia
1 año | Señalización adecuada de la dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de la evacuación y comprobación de su estado de conservación | Personal designado por la Dirección de la empresa | Ficha de revisión
Señalización de los medios manuales de protección contra incendios: extintores, BIE, pulsadores manuales de alma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción
1 año | Señalizaicón adecuada y visible y comprobación de su estado de conservación | Personal designado por la Dirección de la empresa | Ficha de revisión

## 10.14.-PCI. NBA.
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
10.14-AUTOPROTECCION
Norma Básica de aAutoprotección
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Registro de Plan de Autoprotección ante el órgano competente de la comunidad Autónoma
Máximo 3 años | Actualizaicón del Plan de Autoprotección | Técnico competente | Plan de Autoprotección
Formación periódica del personal asignado al Plan de autoprotección
Establecida por le Plan, mínimo 1 vez al año | comprobación conocimientos adquiridos | Responsable del Plan designado por la Dirección de la empresa | Ficha de revisión
Simulacros de emergencia
Fijado por el Plan, mínimo 1 vez al año | Comprobación eficacia y operatividad | Responsable del Plan designado por la Dirección de la empresa | Ficha de revisión

## 11.1Baja tensión
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
11.- BAJA TENSION
ALCANCE
Se consideran las instalaciones que distribuyan la energía eléctrica a las generadoras de lectricidad para consumo propio y a las
receptoras, en los siguientes límites:
a) Corriente alterna: Igual o inferior a 1.000 voltios
b) Corriente continua: Igual o inferior a 1.500 voltios
NORMATIVA DE APLICACIÓN
REAL DECRETO 2413/1973, de 20 de Septiembre, que aprobada el anterior Reglamento Eléctrotécnico para Bajta Tensión. Sus Instrucciones Técnico complementarias se aprobaron por por la orden del 31 de Octubre de 1.973.
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de Agosto, que aprueba el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Entró en vigor el 18 de Septiembre de 2003. Para instalaciones anteriores a esta fecha, les es de aplicación el Reglamento del año 1973.
ORDEN DE 31 de marzo de 1981 por la que se fijan las condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones generales periódicas de los mismos.
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. Entró en vigor el 1 de Abril de 2009.
Se exime del cumplimiento del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exteriory sus instrucciones técnicas complementarias ITC-EA-01 a ITC-EA-07 en instalaciones cuya ejecución se hubiera empezado antes de la fecha 1 de abril de 2009, siembpre que esta circunstancia se justifique de manera fehaciente ante el correspondiente órgano competente de la comunidad Autónoma y se finalicen dentro dl año siguiente a dicha fecha.
NORMA UNE 20460. Instalaciones eléctricas en edificios con sus diferentes partes.
DIRECTIVA 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Baja Tensión)
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, del 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Además, en Baleares deberá tenerse en cuenta:
Decreto 25/2003, de 28 de marzo, por el que se crea la Unidad de información y Trámite y se regula la puesta en funcionamiento de instalaciones en el ámbito de las Islas Baleares (BOIB nº 51, de 12/04/2003)
Instalación de Baja Tensión. Trámite genral (Tramitación telemática), a través de http://www.caib.es
Grupo de Tramitación de Procedimientos de Baja Tensión, a través de http://www.caib.es
Guía de tramitación de instalaciones de baja tensión. Instalaciones de enlace, a través de http://www.caib.es
Baja tensión. Revisión de instalaciones anteriores al RD 842/2002, a través de http://www.caib.es
Certificado de Revisión de instlaciones anteriores al Real Decreto 842/2002
Resolución del conceller de Comercio, Industria y Energía de 17 mayo de 2006, por la cual se ordena la publicación de la Circular del Director General de Industria, de 15 de mayo de 2006, por la cual se fijan los criterios sobre la previsión de argas por el dimensionamiento de nueva infraestructura eléctrica necesaria para atender las peticiones de suministro (BOIB nº 76, de 27/05/2206)
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
11.1INSTALACIONES INDUSTRIALES QUE PRECISAN PROYECTO DE POTENCIA INSTALADA SUPERIOR A 100 KW
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Comprobación del mantenimiento de condiciones iniciales según Proyecto
5 años | Control visual de coincidencia con documentación | OCA
Protecciones contra sobre intensidades y sobre tensiones
5 años | Control visual y funcional | OCA | Certificado de inspección
Protecciones contra contactos
5 años | Control visual y ensayo de protecciones | OCA | Certificado de inspección
comprobación de canalizaciones conductores y conexiones
5 años | Control visual por muestreo | OCA | Certificado de inspección
Continuidad de conductores de protcción de equipotencialidad
Medida por muestreo
5 años |  | OCA | Certificado de inspección
Resistencia de aislamiento
Medida en circuitos principales
5 años |  | OCA | Certificado de inspección
Resistencia de puesta a tierra
Anual | Medida de elctrodos de puesta a tierra | Empresa Instaladora | Informe de medidas Anual
Caídas de tensión
5 años | Medida por muestreo | OCA | Certificado de inspección
Estado de Receptores
5 años | Visual y ensayos de protecciones por muestreo | OCA | Certificado de inspección

## 11.2BT Locales P.C.
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
11.2-LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA • Locales de espectáculos y actividades recretiva(cualquiera que sea su capacidad de ocupación): Cines, teatros, auditorios,estadios, pabellones deportivos, plazas de toros, hipódromos, parques de atracciones, f
LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA • Locales de espectáculos y actividades recretiva(cualquiera que sea su capacidad de ocupación): Cines, teatros, auditorios,estadios, pabellones deportivos, plazas de toros, hipódromos, parques de atracciones, ferias fijas, dicotecas, salas de juegos de azar, etc. • Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios: -Cualquiera que sea su ocupación: Templos, museos, salas de conferencias y congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterías, restaurantes o similares, zonas comunes en agrupaciones de establecimientos comerciales, aeropuertos, estaciones de viajeros, estacionamietos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículo, hospitales, ambulatorios y sanatorios, asilos y guarderías. -Ocupación prevista es de más de 50 personas: bibliotecas, centros de enseñanza, consultorios médicos, establecimientos comerciales, oficinas con presencia de público, reisidencias de estudiantes, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales, clubes sociales y deportivos. • Igualmente se aplica a aquellos locales clasificados en condiciones BD2, BD3 y BD4, según la norma UNE 20460-3: Edificios de gran altura o de condiciones especiales de aglomeración y/o de dificil evacuación y a todos aquellos locales no contemplados en los apartados anteriores, cuando tengan una capacidad de ocupación de más de 100 personas. (Cálculo de la ocupación prevista de los locales: 1 persona pro cada 0,8 m2 de superficie útil, a excepción de pasillos, distribuidores, vestíbulos y servicios).
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Comprobación del mantenimiento de condiciones iniciales según Proyecto
5 años | Control visual de coincidencia con documentación | OCA
Proteccion contra sobre intensidades y sobre tensiones
5 años | Control visual y funcional | OCA | Certificado de inspección
Protecciones contra contactos
5 años | Control visual y ensayo de protecciones | OCA | Certificado de inspección
comprobación de canalizaciones conductores y conexiones
5 años | Control visual por muestreo | OCA | Certificado de inspección
Continuidad de conductores de protcción de equipotencialidad
Medida por muestreo
5 años |  | OCA | Certificado de inspección
Resistencia de aislamiento
Medida en circuitos principales
5 años |  | OCA | Certificado de inspección
Resistencia de puesta a tierra
Medida de elctrodos de puesta a tierra
Anual |  | Empresa Instaladora | Informe de medidas Anual
5 años |  | OCA | Certificado de inspección
Caídas de tensión
5 años | Medida por muestreo | OCA | Certificado de inspección
Estado de Receptores
5 años | Visual y ensayos de protecciones por muestreo | OCA | Certificado de inspección
Suministros complementarios
5 años | Visual y funcional | OCA | Certificado de inspección
Alumbrados de emergencia
5 años | Visual y medida por muestreo y funcional | OCA | Certificado de inspección

## 11.13- con riesgo de incendio
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
11.3.-LOCALES CON RIESTO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN DE CLASE I (EXCEPTO GARAJES DE MENOS DE 25 PLAZAS) Ejemplos orienteativos: Lugares donde se trasvasen liquidos volátiles inflamables. Garajes y talleres de reparación de vehiculos (se excluyen los garajes de uso
LOCALES CON RIESTO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN DE CLASE I (EXCEPTO GARAJES DE MENOS DE 25 PLAZAS) Ejemplos orienteativos: Lugares donde se trasvasen liquidos volátiles inflamables. Garajes y talleres de reparación de vehiculos (se excluyen los garajes de uso privado par estacionamiento de 5 vehículos o menos). Interior de cabinas de pintura donde se usen sistemas de pulverización y su entorno cercano cuando se utilicen disolventes. Secaderos de material con disolventes inflamables. Locales de extracción de grasas y aceites que utilien disolventes inflamables. Locales con depósitos de liquidos inflamables abiertos o que se puedan abrir. Zonas de lavanderías y tintorerias en las que se mepleen líquidos inflamables. Salas de gasógenos. Inslalaciones donde produzcan, manipulen, almacenen o consuman gases inflamables. Salas de bombas y/o de compresores de líquidos y gases inflamables.
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Material adecuado a la clasificación, identificación, envolventes, modificaciones no autorizadas, prensas, juntas, conexiones, ventilación
Material móvil: 1 Año | Examen visual y fisico | Empresa Instaladora-especialista | Registro del material y resultados de inspecciones
Material fijo: 3 años | Examen visual y fisico | Empresa Instaladora-especialista | Registro del material y resultados de inspecciones
Todo: 5 años | Examen visual y fisico | OCA | Certificado de inspección
Instalación cables, sellados de canalizaciones, cajas de conexión, conexiones a tierra, conexiones equipotenciales, impedancia de bucle, Resistencia de aislamiento, dispositivos de protección automática, suministros, caídas de tensión, modificaciones no autorizadas...
3 Años | Examen visual, mediciones y ensayos | Empresa Instaladora-especialista | Registro del material y resultados de inspecciones
5 Años | Examen visual, mediciones y ensayos | OCA | Certificado de inspección
Condiciones Ambientales Material protegido contra la corrosión, intemperie, vibraciones y otros factores ambientales. No existe polvo y suciedad y aislantes limpios y secos.
3 Años | Examen visual, mediciones si procede | Empresa Instaladora - especialista | Registro del material y resultados de inspecciones
5 Años | Examen visual, mediciones si procede | OCA | Certificado de inspección
Resistencia de puesta a tierra
1 Año | Medida de electrodos de puesta a tierra | Empresa Instaladora - especialista | Informes de medidas anuales
5 Años | Medida de electrodos de puesta a tierra | OCA | Certificado de inspección

## 11.14-Locales Mojados In
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
11.14-LOCALES MOJADOS CON POTENCIA SUPERIOR A 25 kw
LOCALES MOJADOS CON POTENCIA INSTALADA SUPERIOR A 25 KW Locales o emplazamientos mojados son aquellos en los suelos, techos y paredes estén o puedan estra impregnados de humedad y donde se vean aparecer, aunque sólo sea temporalmente, lodo o gotas gruesas de agua debido a la condensación o bien, estar cubiertos con vaho durante largos periodos. Se considerarán como locales o emplazamientos mojados: lavaderos públicos, fábricas de apresto, tintorerías, etc., así como las instalaciones a la interperie.
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Comprobación del mantenimiento de condiciones iniciales según proyecto
5 años | Control visual de coincidencia con documentación | OCA | Certificado de inspección
Protecciones contra sobre intensidades y sobre tensiones
5 Años | Control visual y funcional | OCA | Certificado de inspección
Protecciones contra contactos
5 Años | Control visual y ensayo de protecciones | OCA | Certificado de inspección
Comprobación de canalizaciones, conductores y conexiones (estanqueidad IPX4 y e idoneidad)
5 Años | Control visual por muestreo | OCA | Certificado de inspección
Continuidad de conductores de protección, de equipotencialidad
5 Años | Medida por muestreo | OCA | Certificado de inspección
Resistencia de aislamiento
5 Años | Medida en circuitos principales | OCA | Certificado de inspección

## 11.15.-BT
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
11.15.- BAJA TENSIÓN
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Resistencia puesta a tierra
Medida de lectrodos de puesta a tierra
1 años |  | Empresa Instaladora | Informes de medidas anuales
5 años |  | OCA | Certificado de inspección
Caidas de tensión
5 Años | Medida por muestreo | OCA | Certificado de inspección
Estado de receptores (prohibidos los de clase 0) (IPX4) Los móviles o portátiles solo se permiten protegidos a muy baja tensión de seguridad MBTS
5 Años | Visual y ensayos de protecciones por muestreo | OCA | Certificado de inspección

## 11.16-Piscina con PIS a 10 kw
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
11.16.-PISCINAS CON POTENCIA INSTALADA SUPERIOR A 10 KW
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Comprobación del mantenimiento de condiciones Iniciales según Proyecto.
5 años | Control visual de coincidencia con documentación | OCA | Certificado de inspección
Protecciones contra sobreintensidades y sobretensiones
5 años | Control visual y funcional | OCA | Certificado de inspección
Protecciones contra contactos. En zonal 0 y 1 protección a muy baja tensión de seguridad MBTS (12V A.C. O 30 V D.C.)
5 años | Control visual y ensayo de protecciones | OCA | Certificado de inspección
Comprobación de canalizaciones, conductores, y conexiones (Estanqueidad IPX4 e idoneidad) (Locales mojados)
5 años | Control visual por muestreo | OCA | Certificado de inspección
Continuidad de conductores de protección, de equipotencialidad
5 años | Medida por muestreo | OCA | Certificado de inspección
Resistencia de aislamiento
5 años | Medida en circuitos principales | OCA | Certificado de inspección
Resistencia de puesta a tierra
1 año | Medida de electrodos de puesta a tierra | Empresa Instaladora | Informes de medidas anuales
5 año |  | OCA | Certificado de inspección
Caídas de tensión
10 años | Medida por muestreo | OCA | Certificado de inspección
Estado de receptores en servicios comunes
10 año | Visual y ensayos de protecciones por muestreo | OCA | Certificado de inspección

## 11.17.-Alumb. ext. sup. 1kw
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
11.17.-INNTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR Y ALUMBRADO DE FUENTES CON POTENCIA INSTALADA SUPERIOR A 1KW
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR, Y ALUMBRADO DE FUENTES CON POTENCIA INSTALADA SUPERIOR A 1 KW Se exime del cumplimiento del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias ITC.EA-01 a ITC-EA-07 a las instalaciones cuya ejecución se hubiera comenado antes de la fecha 1 de abril de 2009 siempre que esta circunstancia se justifique de manera fehaciente ante el correspondiente órgano competente de la Comunidad Autónoma, y se finalicen dentro del año siguiente a dicha fecha.
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Potencia eléctrica consumada por la instalación
5 años | Medición con registrador | Empresa instaladora | Certificado de Verificación
Iluminancia media de la instalación
5 años | Medición (Método de los 9 puntos) | Empresa instaladora | Certificado de Verificación
Uniformidad de la instalación
5 años | Cálculo sobre medidas individuales de iluminancia | Empresa instaladora | Certificado de Verificación
Resistencia de puesta a tierra
1 años | Medida de electrodos de puesta a tierra | Empresa instaladora | Informe de medidas anuales
Continuidad de conductores de protección, de equipotencialidad
5 años | Medida por muestreo | OCA | Certificado de inspección
Resistencia de aislamiento
5 años | Medida en circuitos principales | OCA | Certificado de inspección
Resistencia de puesta a tierra
1 año | Medida de electrodos de puesta a tierra | Empresa Instaladora | Informes de medidas anuales
5 año |  | OCA | Certificado de inspección
Caídas de tensión
5 año | Medida por muestreo | OCA | Certificado de inspección
Estado de receptores, luminarias subacuáticas, bombas, alumbrado exterior
5 año | Visual y ensayos de protecciones por muestreo | OCA | Certificado de inspección

## 11.18-Alumb. ext.pot. sup. 5kw
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
11.18.-INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR, CON POTENCIA INSTALADA SUPERIOR A 5 KW (además de lo indicado arriba para > 1kw)
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Comprobación del amntenimiento de condiciones Inciales según Proyecto
5 años | Control visual de coincidencia con documentación | OCA | Certificado de inspección

## 12.01BT I
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Protecciones contra sobreintensidades y sobretensiones
5 años | Control visual y funcional | OCA | Certificado de inspección
Protecciones contra contactos
5 años | Control visual y ensayo de protecciones | OCA | Certificado de inspección
Comprobación de canalizaciones conductores y conexiones (Redes subterráneas, aéreas)
5 años | Control visual por muestreo | OCA | Certificado de inspección
Continuidad de conductores de protección de equipotencialidad
5 años | Medida por muestreo | OCA | Certificado de inspección
Resistencia de aislamiento
5 años | Medida en circuitos principales | OCA | Certificado de inspección
Resistencia de puesta a tierra
5 años | Medida de electrodos de puesta a tierra | OCA | Certificado de inspección
Caídas de tensión
5 años | Medida por muestreo | OCA | Certificado de inspección
Caídas de tensión
5 año | Medida por muestreo | OCA | Certificado de inspección
Estado de receptores, luminarias y soportes
5 año | Visual y ensayos de protecciones por muestreo | OCA | Certificado de inspección
Potencia Eléctrica consumida por la instalación
5 año | Medición con registrador | OCA | Certificado de inspección
Iluminancia media de la instlación
5 año | Medición (método de los 9 puntos) | OCA | Certificado de inspección
Uniformidad de la instalación
5 año | Cálculo sobre medidas individuales de iluminancia | OCA | Certificado de inspección
Luminancia meida de la instalación
5 año | Medición cuando la situación de proyecto incluya clases de alumbrado con valores de referencia para dicha magnitud | OCA | Certificado de inspección
Deslumbramiento perturbador y relación entorno SR
5 año | Medición | OCA | Certificado de inspección
Se determinará la eficiencia energética (€) y el índice de eficiencia energética (1€) reales
5 año | Cálculo según medidas realizadas | OCA | Certificado de inspección

## 12.02Ins.com. ed. viv.p.s.100kw
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | Instalaciones
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
INSTALACIONES COMUNES DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS DE POTENCIA TOTAL INSTLADA SUPERIOR A 100 KW
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Comprobación del mantenimiento de condiciones iniciales según proyecto
10 años | Control visual de coincidencia con documentación | OCA | Certificado de inspección
Protecciones contra sobreintensidades y sobretensiones
10 años | Control visual y funcional | OCA | Certificado de inspección
Protecciones contra contactos
10 años | Control visual y ensayo | OCA | Certificado de inspección
Comprobación de canalizaciones conductores y conexiones
10 años | Control visual por muestreo | OCA | Certificado de inspección
Continuidad de conductores de protección de equipotencialidad
10 años | Control visual por muestreo | OCA | Certificado de inspección
Resistencia de aislamiento
10 años | Medida en circuitos principales | OCA | Certificado de inspección
Resistencia de puesta de tierra
Medida de electrodos de puesta a tierra
1 año |  | Empresa instaladora | Informes de medidas anuales
10 años |  | OCA | Certificado de inspección
Caidas de tensión
10 años | Medida por muestreo | OCA | Certificado de inspección

## 12.03.Instalaciones Térmicas 1
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | INSTALACIONES
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
INSTALACIONES TÉRMICAS
POTENCIA/TIPO DE INSTALACIÓN |  | MANTENIMIENTO
Instalaciones térmicas de generación de calor o frío de Potencia 5 Kw<P<70 kw |  | Una empresa mantenedora debe realizar el mantenimiento de las instalaciones de acuerdo con las instrucciones contenidas en el "Manual de Uso y Mantenimiento"
Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o frío P > 70 KW |  | Una empresa mantenedora con la que el titular de la instalación térmica debe suscribir un contrato de mantenimiento, realizará el mantenimiento de la instalación de acuerdo con las instrucciones contenidas en el «Manual de Uso y Mantenimientos»
Instalaciones térmicas cuya potencia térmica nominal total instalada P ≥ 5.000 KW en calor y/o 1.000 KW en frío, así como las instalaciones de calefacción o refrigeración solar cuya potencia térmica sea P ˃ 400 KW |  | El mantenimiento de las instalaciones lo realizará una empresa mantenedora con la que le titular debe suscribir un contrato de mantenimiento, bajo la dirección de un téncico titulado competente con funciones de director de mantenimiento, ya pertenezca éste a la proiedad del edificio o a la plantilla de la empresa mantenedora
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PERIODICIDAD
OPERACIONES |  | ≤ 70KW | < 70 KW
Limpieza de los evaporadores |  | t | t
Limpieza de los condensadores |  | t | t
Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración |  | t | 2t
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Comprobación del mantenimiento de condiciones iniciales según proyecto
5 años | Control visual de coincidencia con documentación | OCA | Certificado de inspección
Protecciones contra sobre intensidades y sobre tensiones
5 Años | Control visual y funcional | OCA | Certificado de inspección
Protecciones contra contactos
5 Años | Control visual y ensayo de protecciones | OCA | Certificado de inspección
Comprobación de canalizaciones, conductores y conexiones (estanqueidad IPX4 y e idoneidad)
5 Años | Control visual por muestreo | OCA | Certificado de inspección
Continuidad de conductores de protección, de equipotencialidad
5 Años | Medida por muestreo | OCA | Certificado de inspección
Resistencia de aislamiento
5 Años | Medida en circuitos principales | OCA | Certificado de inspección

## 12.04 Instalaciones Térmicas 2
INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | INSTALACIONES
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
INSTALACIONES TÉRMICAS
POTENCIA/TIPO DE INSTALACIÓN |  | MANTENIMIENTO
Instalaciones térmicas de generación de calor o frío de Potencia 5 Kw<P<70 kw |  | Una empresa mantenedora debe realizar el mantenimiento de las instalaciones de acuerdo con las instrucciones contenidas en el "Manual de Uso y Mantenimiento"
Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o frío P > 70 KW |  | Una empresa mantenedora con la que el titular de la instalación térmica debe suscribir un contrato de mantenimiento, realizará el mantenimiento de la instalación de acuerdo con las instrucciones contenidas en el «Manual de Uso y Mantenimientos»
Instalaciones térmicas cuya potencia térmica nominal total instalada P ≥ 5.000 KW en calor y/o 1.000 KW en frío, así como las instalaciones de calefacción o refrigeración solar cuya potencia térmica sea P ˃ 400 KW |  | El mantenimiento de las instalaciones lo realizará una empresa mantenedora con la que le titular debe suscribir un contrato de mantenimiento, bajo la dirección de un téncico titulado competente con funciones de director de mantenimiento, ya pertenezca éste a la proiedad del edificio o a la plantilla de la empresa mantenedora
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PERIODICIDAD
OPERACIONES |  | ≤ 70KW | < 70 KW
Limpieza de los evaporadores |  | t | t
Limpieza de los condensadores |  | t | t
Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración |  | t | 2t
FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | PERSONA U ORGANISMO | DOCUMENTOS A EMITIR
Comprobación del mantenimiento de condiciones iniciales según proyecto
5 años | Control visual de coincidencia con documentación | OCA | Certificado de inspección
Protecciones contra sobre intensidades y sobre tensiones
5 Años | Control visual y funcional | OCA | Certificado de inspección
Protecciones contra contactos
5 Años | Control visual y ensayo de protecciones | OCA | Certificado de inspección
Comprobación de canalizaciones, conductores y conexiones (estanqueidad IPX4 y e idoneidad)
5 Años | Control visual por muestreo | OCA | Certificado de inspección
Continuidad de conductores de protección, de equipotencialidad
5 Años | Medida por muestreo | OCA | Certificado de inspección
Resistencia de aislamiento
5 Años | Medida en circuitos principales | OCA | Certificado de inspección